## 15년 1회
문제 | 객관식보기 | 정답 | 문제이미지
소방안전관리대상물에 대한 소방안전관리자의 업무가 아닌 것은? | ① 소방계획서의 작성 ② 자위소방대의 구성 ③ 소방훈련 및 교육 ④ 소방용수시설의 지정 | 4
부촉매소화에 관한 설명으로 옳은 것은? | ① 산소의 농도를 낮추어 소화하는 방법이다. ② 화학반응으로 발생한 탄산가스에 의한 소화방법이다. ③ 활성기(Free radical)의 생성을 억제하는 소화방법이다. ④ 용융잠열에 의한 냉각효과를 이용하여 소화하는 방법이다. | 3
이산화탄소의 증기비중은 약 얼마인가? | ① 0.81 ② 1.52 ③ 2.02 ④ 2.51 | 2
축압식 분말소화기의 충전압력이 정상인 것은? | ① 지시압력계의 지침이 노란색부분을 가리키면 정상이다. ② 지시압력계의 지침이 흰색부분을 가리키면 정상이다. ③ 지시압력계의 지침이 빨간색부분을 가리키면 정상이다. ④ 지시압력계의 지침이 녹색부분을 가리키면 정상이다. | 4
착화에너지가 충분하지 않아 가연물이 발화되지 못하고 다량 의 연기가 발생되는 연소형태는? | ① 훈소 ② 표면연소 ③ 분해연소 ④ 증발연소 | 1
가연성 액화가스의 용기가 과열로 파손되어 가스가 분출된 후 불이 폭발하는 현상은? | ① 블레비(BLEVE) ② 보일오버(Boil over) ③ 슬롭오버(Slop over) ④ 플래시오버(Flash over) | 1
위험물안전관리법령상 제4류 위험물인 알코올류에 속하지 않는 것은? | 1517.png | 2
불활성가스 청정소화약제인 IG-541의 성분이 아닌 것은? | ① 질소 ② 아르곤 ③ 헬륨 ④ 이산화탄소 | 3
위험물안전관리법령상 옥외 탱크저장소에 설치하는 방유제의 면적기준으로 옳은 것은? | ① 30000[m²] 이하 ② 50000[m²] 이하 ③ 80000[m²] 이하 ④ 100000[m²] 이하 | 3
건축물의 주요 구조부에 해당되지 않는 것은? | ① 기둥 ② 작은 보 ③ 지붕틀 ④ 바닥 | 2
간이소화용구에 해당되지 않는 것은? | ① 이산화탄소소화기 ② 마른모래 ③ 팽창질석 ④ 팽창진주암 | 1
가연물이 되기 쉬운 조건이 아닌 것은? | ① 발열량이 커야 한다. ② 열전도율이 커야 한다. ③ 산소와 친화력이 좋아야 한다. ④ 활성화에너지가 작아야 한다. | 2
화재 시 불티가 바람에 날리거나 상승하는 열기류에 휩쓸려 멀리 있는 가연물에 착화되는 현상은? | ① 비화 ② 전도 ③ 대류 ④ 복사 | 1
할로겐화합물 소화약제에 관한 설명으로 틀린 것은? | ① 비열, 기화열이 작기 때문에 냉각효과는 물보다 작다. ② 할로겐 원자는 활성기의 생성을 억제하여 연쇄반응을 차 단한다. ③ 사용 후에도 화재현장을 오염시키지 않기 때문에 통신 기기실 등에 적합하다. ④ 약제의 분자 중에 포함되어 있는 할로겐 원자의 소화 효 과는 F >Cl >Br >I 의 순이다. | 4
유류탱크 화재 시 발생하는 슬롭오버(Slop over) 현상에 관 한 설명으로 틀린 것은? | ① 소화 시 외부에서 방사하는 포에 의해 발생한다. ② 연소유가 비산되어 탱크 외부까지 화재가 확산된다. ③ 탱크의 바닥에 고인 물의 비등 팽창에 의해 발생한다. ④ 연소면의 온도가 100℃ 이상일 때 물을 주수하면 발생한 다. | 3
마그네슘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | ① 마그네슘의 지정수량은 500kg이다. ② 마그네슘 화재 시 주수하면 폭발이 일어날 수도 있다. ③ 마그네슘 화재 시 이산화탄소 소화약제를 사용하여 소화 한다. ④ 마그네슘의 저장·취급 시 산화제와의 접촉을 피한다. | 3
할로겐화합물 소화약제의 분자식이 틀린 것은? | 15117.png | 2
그림에서 내화조 건물의 표준 화재 온도-시간 곡선은? | ① a ② b ③ c ④ d | 4 | 15118a.png
벤젠의 소화에 필요한 CO₂ 의 이론소화농도가 공기 중에서 37 vol% 일 때 한계산소농도는 약 몇 vol% 인가? | ① 13.2 ② 14.5 ③ 15.5 ④ 16.5 | 1
가연성물질별 소화에 필요한 이산화탄소 소화약제의 설계농 도로 틀린 것은? | ① 메탄 : 34 vol% ② 천연가스 : 37 vol% ③ 에틸렌 : 49 vol% ④ 아세틸렌 : 53 vol% | 4
다음 중 등전위면의 성질로 적당치 않은 것은? | ① 전위가 같은 점틀을 연결해 형성된 면이다. ② 등전위명간의 밀도가 크면 전기장의 세기는 커진다. ③ 항상 전기력선과 수평을 이룬다. ④ 유전체의 유전률이 일정하면 등전위면은 동심원을 이룬다. | 3
진동이 발생되는 장치의 진동을 억제시키는데 가장 효과적인 제어동작은? | ① 온.오프동작 ② 미분동작 ③ 적분동작 ④ 비례동작 | 2
3상 전원에서 6상 전압을 얻을 수 있는 변압기의 결선방법 은? | ① 우드브릿지 결선 ② 메이어 결선 ③ 스코트 결선 ④ 환상 결선 | 4
논리식을 간략화 한 것은? | 15124.png | 1 | 15124a.png
그림과 같은 1[kΩ] 의 저항과 실리콘다이오드의 직렬회로 에서 양단간의 전압 VD 는 약 몇 V인가? | ① 0 ② 0.2 ③ 12 ④ 24 | 4 | 15125a.png
그림의 회로에서 공진상태의 임피던스는 몇 Ω 인가? | ① R/(CL) ② L/(CR) ③ 1/(LR) ④ 1/(RC) | 2 | 15126a.png
계측방법이 잘못된 것은? | ① 훅크온 메타에 의한 전류 측정 ② 회로시험기에 의한 저항 측정 ③ 메거에 의한 접지저항 측정 ④ 전류계, 전압계, 전력계에 의한 역률 측정 | 3
그림과 같은 논리회로의 출력 L을 간략화한 것은? | ① L=X ② L=Y ③ L=X' ④ L=Y' | 2 | 15128a.png
소형이면서 대전력용 정류기로 사용하는데 적당한 것은? | ① 게르마늄 정류기 ② CdS ③ 셀렌정류기 ④ SCR | 4
단상교류회로에 연결되어 있는 부하의 역률을 측정하는 경 우 필요한 계측기의 구성은? | ① 전압계, 전력계, 회전계 ② 상순계, 전력계, 전류계 ③ 전압계, 전류계, 전력계 ④ 전류계, 전압계, 주파수계 | 3
제어량이 온도, 압력, 유량 및 액면 등과 같은 일반 공업량 일 때의 제어방식은? | ① 추종제어 ② 공정제어 ③ 프로그램제어 ④ 시퀀스제어 | 2
다음 중 피드백제어계에서 반드시 필요한 장치는? | ① 증폭도를 향상시키는 장치 ② 응답속도를 개선시키는 장치 ③ 기어장치 ④ 입력과 출력을 비교하는 장치 | 4
그림과 같은 회로에서 R₁ 과 R₂ 가 각각 2 Ω 및 3 Ω 이었다. 합성저항이 4 Ω이면 R₃는 몇 Ω 인가? | ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 | 2 | 15133a.png
3상3선식 전원으로부터 80m 떨어진 장소에 50A 전류가 필 요해서 14 mm² 전선으로 배선하였을 경우 전압강하는 몇 V 인가? (단, 리액턴스 및 역률은 무시한다.) | ① 10.17 ② 9.6 ③ 8.8 ④ 5.08 | 3
다음 중 회로의 단락과 같이 이상 상태에서 자동적으로 회 로를 차단하여 피해를 최소화하는 기능을 가진 것은? | ① 나이프 스위치 ② 금속함 개폐기 ③ 컷아웃 스위치 ④ 서킷 브레이커 | 4
그림과 같은 논리회로의 출력 Y를 간략화한 것은? | 15136 | 2 | 15136a.png
제3고조파 전류가 나타나는 결선방식은? | ① Y - Y ② Y - △ ③ △ - △ ④ △ - Y | 1
용량 0.02 ㎌ 콘덴서 2개와 0.01㎌의 콘덴서 1개를 병렬로 접속하여 24V 의 전압을 가하였다. 합성용량은 몇 ㎌ 이며, 0.01㎌의 콘덴서에 축적되는 전하량은 몇 C 인가? | 15138 | 2
축전지의 부동충전 방식에 대한 일반적인 회로계통은? | 15139 | 2
옥내 배선의 굵기를 결정하는 요소가 아닌 것은? | ① 기계적 강도 ② 허용 전류 ③ 전압 강하 ④ 역률 | 4
위험물안전관리법령에서 규정하는 제3류 위험물의 품명에 속하는 것은? | ① 나트륨 ② 염소산염류 ③ 무기과산화물 ④ 유기과산화물 | 1
소방특별조사 결과 화재예방을 위하여 필요한 때 관계인에 게 소방대상물의 개수·이전·제거, 사용의 금지 또는 제한 등 의 필요한 조치를 명할 수 있는 사람이 아닌 것은?(관련 규 정 개정전 문제) | ① 소방서장 ② 소방본부장 ③ 국민안전처장관 ④ 시·도지사 | 4
소방시설관리사 시험을 시행하고자 하는 때에는 응시자격등 필요한 사항을 시험 시행일 며칠 전까지 일간신문에 공고하 여야 하는가? | ① 15 ② 30 ③ 60 ④ 90 | 4
소방대장은 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에 소방활동구역을 정하여 지정한 사람 외에는 그 구역 에 출입하는 것을 제한 할 수 있다. 소방활동구역을 출입할 수 없는 사람은? | ① 의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 사람 ② 수사업무에 종사하는 사람 ③ 소방활동구역 밖의 소방대상물을 소유한 사람 ④ 전기·가스 등의 업무에 종사하는 사람으로서 원활한 소 방활동을 위하여 필요한 사람 | 3
소방공사업자가 소방시설공사를 마친 때에는 완공검사를 받 아야하는데 완공검사를 위한 현장 확인을 할 수 있는 특정 소방대상물의 범위에 속하지 않는 것은? (단, 가스계소화설 비를 설치하지 않는 경우이다.) | ① 문화 및 집회시설 ② 노유자시설 ③ 지하상가 ④ 의료시설 | 4
제조소 등의 위치·구조 또는 설비의 변경 없이 당해 제조소 등에서 저장하거나 취급하는 위험물의 품명·수량 또는 지정 수량의 배수를 변경하고자 할 때는 누구에게 신고해야 하는 가? | ① 국무총리 ② 시·도지사 ③ 국민안전처장관 ④ 관할소방서장 | 2
하자를 보수하여야 하는 소방시설에 따른 하자보수 보증기 간의 연결이 옳은 것은? | ① 무선통신보조설비 : 3년 ② 상수도소화용수설비 : 3년 ③ 피난기구 : 3년 ④ 자동화재탐지설비 : 2년 | 2
1급 소방안전관리 대상물에 해당하는 건축물은? | ① 연면적 15000 m² 이상인 동물원 ② 층수가 15층인 업무시설 ③ 층수가 20층인 아파트 ④ 지하구 | 2
피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄·훼손·변경등의 행위 를 3차 이상 위반한 자에 대한 과태료는?(관련 규정 개정전 문제) | ① 2백만원 ② 3백만원 ③ 5백만원 ④ 1천만원 | 2
관계인이 예방규정을 정하여야 하는 옥외저장소는 지정 수량의 몇 배 이상의 위험물을 저장하는 것을 말하는가? | ① 10 ② 100 ③ 150 ④ 200 | 2
다음의 위험물 중에서 위험물안전관리법령에서 정하고 있는 지정수량이 가장 적은 것은? | ① 브롬산염류 ② 유황 ③ 알칼리토금속 ④ 과염소산 | 3
소방기본법에서 규정하는 소방용수시설에 대한 설명으로 틀린 것은? | ① 시·도지사는 소방활동에 필요한 소화전·급수탑·저수조를 설치하고 유지·관리하여야 한다. ② 소방본부장 또는 소방서장은 원활한 소방활동을 위하여 소방용수시설에 대한 조사를 월 1회 이상 실시하여야 한다. ③ 소방용수시설 조사의 결과는 2년간 보관하여야 한다. ④ 수도법의 규정에 따라 설치된 소화전도 시·도지사가 유지·관리해야 한다. | 4
무창층 여부 판단 시 개구부 요건기준으로 옳은 것은? | ① 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.5m 이내일 것 ② 개구부의 크기가 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있 을 것 ③ 개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 없는 빈터를 향할 것 ④ 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 없을 것 | 2
아파트로서 층수가 20층인 특정소방대상물에는 몇 층이상의 층에 스프링클러설비를 설치해야 하는가?(관련 규정이 개정 되었습니다.) | ① 6층 ② 11층 ③ 16층 ④ 전층 | 4
소방시설업을 등록할 수 있는 사람은? | ① 한정치산자 ② 소방기본법에 따른 금고 이상의 실형을 선고 받고 그 집 행이 종료된 후 1년이 경과한 사람 ③ 위험물안전관리법에 따른 금고 이상의 형의 집행유예를 과한 사람 ④ 등록하려는 소방시설업 등록이 취소된 날부터 2년이 경과한 사람 | 4
소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에서 규정하는 소방용품 중 경보설비를 구성하는 제품 또는 기기에 해당하 지 않는 것은? | ① 비상조명등 ② 누전경보기 ③ 발신기 ④ 감지기 | 1
제4류 위험물을 저장하는 위험물제조소의 주의사항을 표시 한 게시판의 내용으로 적합한 것은? | ① 화기엄금 ② 물기엄금 ③ 화기주의 ④ 물기주의 | 1
위험물안전관리법령에 의하여 자체소방대에 배치해야 하는 화학소방자동차의 구분에 속하지 않는 것은? | ① 포수용액 방사차 ② 고가 사다리차 ③ 제독차 ④ 할로겐화합물 방사차 | 2
소방력의 기준에 따라 관할구역 안의 소방력을 확충하기 위 한 필요 계획을 수립하여 시행하는 사람은? | ① 소방서장 ② 소방본부장 ③ 시·도지사 ④ 자치소방대장 | 3
다음 소방시설 중 소화활동설비가 아닌 것은? | ① 제연설비 ② 연결송수관설비 ③ 무선통신보조설비 ④ 자동화재탐지설비 | 4
차동식감지기에 리크구멍을 이용하는 목적으로 가장 적합한 것은? | ① 비화재보를 방지하기 위하여 ② 완만한 온도 상승을 감지하기 위해서 ③ 감지기의 감도를 예민하게 하기 위해서 ④ 급격한 전류변화를 방지하기 위해서 | 1
다음 중 객석유도등을 설치하여야 할 장소는? | ① 위락시설 ② 근린생활시설 ③ 의료시설 ④ 운동시설 | 4
경계 전류의 정격전류는 최대 몇 A를 초과할 때 1급 누전경 보기를 설치해야 하는가? | ① 30 ② 60 ③ 90 ④ 120 | 2
포지 등을 사용하여 자루형태로 만든 것으로서 화재시 사용 자가 그 내부에 들어가서 내려옴으로써 대피할 수 있는 피난기구는? | ① 피난사다리 ② 완강기 ③ 간이완강기 ④ 구조대 | 4
연면적 2000 m² 미만의 교육연구시설 내에 있는 합숙소 또는 기숙사에 설치하는 단독경보형감지기 설치기준으로 틀린 것은? | ① 각 실 마다 설치하되, 바닥면적이 150 m² 를 초과하는 경우에는 150 m²마다 1개 이상 설치 할 것 ② 외기가 상통하는 최상층의 계단실의 천장에 설치할 것 ③ 건전지를 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기는 정상 적인 작동상태를 유지할 수 있도록 건전지를 교환할 것 ④ 상용전원을 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기의 2차전지는 제품검사에 합격한 것을 사용할 것 | 2
열반도체 감지기의 구성 부분이 아닌 것은? | ① 수열관 ② 미터릴레이 ③ 열반도체 소자 ④ 열전대 | 4
불꽃감지기 중 도로형의 최대시야각은? | ① 30˚ 이상 ② 45˚ 이상 ③ 90˚ 이상 ④ 180˚ 이상 | 4
자동화재탐지설비의 음향장치 설치기준 중 옳은 것은? | ① 지구음향장치는 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하 나의 음향장치까지의 수평거리가 30m 이하가 되도록 한 다. ② 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있어야 한다. ③ 용량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위 치에서 80dB 이상이 되도록 하여야 한다. ④ 8층으로서 연면적이 3000 m² 를 초과하는 소방대상물에 있어서는 2층 이상의 층에서 발화시 발화층 및 직하층에 경보를 발하여야 한다. | 2
무선통신보조서리의 무선기기 접속단자 중 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 최대 몇 m 이내마다 설치하여야 하는 가? | ① 5 ② 50 ③ 150 ④ 300 | 4
무선통신보조시설의 주요 구성요소가 아닌 것은? | ① 누설동축케이블 ② 증폭기 ③ 음향장치 ④ 분배기 | 3
비상방송설비의 설치기준에서 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유요 한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이 하인가? | ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 | 1
누전경보기에 사용하는 변압기의 정격 1차 전압은 몇 V 이하 인가? | ① 100 ② 200 ③ 300 ④ 400 | 3
경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보 기의 수신부에 송신하는 것은? | ① 변류기 ② 중계기 ③ 검지기 ④ 발신기 | 1
공기관식 차동식분포형감지기의 설치기준으로 틀린 것은? | ① 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20 m 이상이 되도록 할 것 ② 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것 ③ 검출부는 15º 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것 ④ 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것 | 3
연면적 15000 m², 지하3층 지상 20층인 소방대상물의 1층 에서 화재가 발생한 경우 비상방송설비에서 경보를 발하여 야 하는 층은? | ① 지상 1층 ② 지하 전층, 지상 1층, 지상 2층 ③ 지상 1층, 지상 2층 ④ 지하 전층, 지상 1층 | 2
휴대용비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해 당하는 것은? | ① 종합병원 ② 숙박시설 ③ 노유자시설 ④ 집회장 | 2
자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 설명 중 옳은 것은? | ① 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하 도록 하여야 한다. ② 600 m² 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계 구역으로 할 수 있다. ③ 하나의 경계구역의 면적은 600 m², 한 변의 길이는 최 대 30m 이하로 한다. ④ 지하구에 있어서는 경계구역의 길이는 최대 500 m 이하로 한다. | 1
비상콘센트의 플러그접속기는 단상교류 220[V]일 경우 접 지형 및 극 플러그 접속기를 사용해야 하는가? | ① 1극 ② 2극 ③ 3극 ④ 4극 | 2
비상콘세트설비의 전원부와 외함사이의 절연저항은 전원부 와 외함사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 몇 MΩ 이상 이어야 하는가? | ① 50 ② 40 ③ 30 ④ 20 | 4
소방시설용 비상전원수전설비에서 전력수급용 계기용 변성 기 - 주차단장치 및 그 부속기기로 정의되는 것은? | ① 큐비클설비 ② 배전반설비 ③ 수전설비 ④ 변전설비 | 3