## 25년 1회
문제 | 해설 | 점수 | 해답 ㆍ해설 | 문제이미지 | [보기]
유도전동기 IM 을 현장측과 제어실측 어느 쪽에서도 기동 및 정지제어가 가능하도록 배선하시오.(단, 푸시버튼스위치 기동용 (PB_ON) 2개, 정지용(PB_off) 2개, 열동계전기(THR_b) 1개, 전자접초기 a접점 1개(자기유지용)을 사용할 것) | 동작설명 1) PB_ON 둘 중 아무거나 누르면 전자접촉기 MC가 여자되고 MC_a접점이 폐로되어 자기유지된다. 또 전자접촉기 주접점이 닫혀 유도전동기 IM이 가동된다. 2) PB_off를 둘 중아무거나 누르면 전자접촉기 MC가 소자되어 자기유지가 해제되고 주접점이 열려 유도전동기는 정지한다. 3) 또한, 운전 중 유도전동기에 과부하가 걸려 열동계전기 THR_b가 동작하면 유도전동기는 정지한다. | 5 | 250101 | 250101a
화재 발생시 화재를 검출하기 위하여 감지기를 설치한다. 이때 축적기능이 없는 감지기로 설치하여야 하는 경우 3가지만 쓰시오. | ① 교차회로방식에 사용되는 경우 ② 급속한 연소확대가 우려되는 장소에 사용되는 경우 ③ 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 경우 | 5
전동기의 출력이 50[kW]이고, 4극, 주파수는 50[Hz], 회전속도는 1000[rpm]일 때, 전동기의 토크[kgㆍm]를 구하시오. (단, 중력가속도는 9.8[m/s²]로 한다.) |  | 5 | 250103
회로에서 a, b 간의 합성저항 [Ω]을 구하시오. (단, R₁ = 3[Ω], R₂ = 9[Ω]이다.) | 3[Ω] | 6 | 250104(1), 250104(2), | 250104a
대형 피난구유도등을 바닥에서 2[m] 되는 곳에서 점등하였을 때 바닥면의 조도가 20[lx]로 측정되었다. 유도등을 0.5[m] 밑으로 내려서 설치할 경우 바닥면의 조도는 몇 [lx]가 되는지 계산하시오. | 35.56[lx] | 5 | 250105
다음은 어느 특정소방대상물의 평면도이다. 건축물의 주요구조부는 내화구조이고, 층의 높이는 4.2[m]일 때 다음 각 물음에 답하시오. (단, 차동식 스포트형 감지기 1종을 설치한다.) |  | 8 | 250106 | 250106a
다음 소방시설 도시기호 각각의 명칭을 쓰시오. | 가) 감지선 나) 정온식 스포트형 감지기 다) 중계기 라) 비상벨 또는 경보벨 | 4 | 250107 | 250107a
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에서 정한 경계구역의 설정기준이다. 다음 ( )안에 알맞은 답을 쓰시오. | ① 5 ② 45 ③ 지하층의 층수가 한 개 ④ 5 ⑤ 제연설비 ⑥ 제연구역 | 6 |  |  | ㆍ계단(직통계단 외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호 간의 수평거리가 ( ① )[m] 이하로서 서로 간에 구획되지 아니한 것)ㆍ경사로(에스컬레이터 경사로 포함)ㆍ엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)ㆍ린넨슈트ㆍ파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역은 높이 ( ② )[m] 이하(계단 및 경사로에 한함)로 하고, 지하층의 계단 및 경사로 ( ③ )층일 경우에는 제외)는 별도로 하나의 경계구역으로 해야 한다. ㆍ외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고ㆍ주차장ㆍ창고 등에 있어서 외기에 면하는 각 부분으로부터 ( ④ )[m] 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에 산입하지 않는다. ㆍ스프링클러설비 ㆍ물분무등소화설비 또는 ( ⑤ )의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 해당 소화설비의 방호구역 또는 ( ⑥ )과 동일하게 설정할 수 있다.
감지기의 설치기준에 관한 다음 각 물음에 답하시오. | 가) ㆍ불꽃감지기 ㆍ광전식 분리형 아날로그방식 ㆍ광전식 공기흡입형 아날로그방식 나) ㆍ이온화식 1종 ㆍ광전식(스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 ㆍ연기복합형 ㆍ불꽃감지기 |  |  |  | 가) 거실의 높이 20[m] 이상 되는 곳에 설치할 수 있는 감지기를 3가지 쓰시오. 나) 부착높이 15[m] 이상 20[m] 미만에 설치 가능한 감지기 4가지를 쓰시오.
휴대용 비상조명의 적합설치기준에 대한 다음 ( )안을 완성하시오. | ① 50 ② 25 ③ 20 | 3 |  |  | 가) 다음 장소에 설치할 것 ㆍ숙박시설 또는 다중이용업소에는 객실 또는 영업장 안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳(외부에 설치시 출입문 손잡이로부터 1[m] 이내 부분)에 1개 이상 설치 ㆍ「유통산업발전법」 제2조 제3호에 따른 대규모점포(지하상가 및 지하역사는 제외한다.)와 영화상영관에는 보행거리 ( ① )[m] 이내마다 3개 이상 설치 ㆍ지하상가 및 지하역사에는 보행거리 ( ② )[m] 이내마다 3개 이상 설치 나) 건전지 및 충전식 배터리의 용량은 ( ③ )분 이상 유효하게 사용할 수 있는 것으로 할 것
피난구유도등에 대한 내용이다. 다음 각 물음에 답하시오. | ① 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구 ② 직통계단ㆍ직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구 ③ 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구 ④ 안전구획된 거실로 통하는 출입구 ⑤ 1.5 ⑥ 출입구 |  |  |  | 가) 피난구유도등을 설치해야 되는 장소의 기준 4가지만 쓰시오. ① ② ③ ④ 나) 다음 ( )안을 완성하시오. - 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 ( ⑤ )[m] 이상으로서 ( ⑥ )에 인접하도록 설치하여야 한다.
정온식 감지선형 감지기는 외피에 다음의 구분에 의한 공칭작동온도의 생삭을 표시하여야 한다. 색상에 따른 적당한 공칭작동온도를 표시하시오. | ① 백색 : 80[℃] 미만 ② 청색 : 80~120[℃] 미만 ③ 적색 : 120[℃] 이상 | 5 |  |  | ① 백색 : ② 청색 : ③ 적색 :
자동화재탐지설비와 관련된 다음 각 물음의 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오. | ① P형 수신기 ② R형 수신기 ③ 중계기 ④ 시각경보장치 ⑤ P형 복합식 수신기 ⑥ R형 복합식 수신기 ⑦ 발신기 ⑧ 감지기 ⑨ 경계구역 | 9 |  |  | 가) ( ① )란 감지기 또는 P형 발신기로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수진하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 나) ( ② )란 감지기 또는 P형 발신기로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여고유신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것 다) ( ③ )란 감지기ㆍ발신기 또는 전기적 접점 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기의 제어반에 전송하는 장치 라) ( ④ )란 자동화재탐지설비에서 발하는 화재신호를 시각경보기에 전달하여 청각장애인에게 점멸형태의 시각경보를 하는 것 마) ( ⑤ )란 감지기 또는 P형 발신기 등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방 대상물의 관계자에게 경보하여 주고 자동 또는 수동으로 옥내ㆍ외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소 소화설비, 할론소화설비, 분말소화설비, 배연설비 등의 가압송수장치 또는 기동장치 등의 제어기능을 수행하는 것 바) ( ⑥ ) 감지기 또는 P형 발신기 등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고 제어기능을 수행하는 것 사) ( ⑦ )화재발생신호를 수신기에 수동으로 발신하는 장치 아) ( ⑧ )화재시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신기에 발신하는 장치 자) ( ⑨ )특정소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역
무선통신보조설비에서 증폭기 및 무선중계기의 설치기준 3가지를 쓰시오. | ① 증폭기의 전면에는 주회로전원의 정상여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치할 것 ② 증폭기의 비상전원 용량은 30분 이상일 것 ③ 디지털방식의 무전기를 사용하는 데 지장이 없도록 할 것 ④ 전원은 축전지설비, 전기저장장치 또는 교류전압 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것 ⑤ 증폭기 및 무선중계기를 설치하는 경우에는 「전파법」에 따른 적합성평가를 받은 제품으로 설치할 것 | 6
거실통로유도등의 설치기준 2가지를 쓰시오. | ① 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20[m]마다 설치할 것 ② 바닥으로부터 높이 1.5[m] 이상의 위치에 설치할 것 ③ 거실의 통로에 설치할 것(단, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치할 것) | 4
그림은 자동화재탐지설비의 광전식 공기흡입형 감지기에 대한 설치개략도이다. 다음 물음에 답하시오. | 가) 감지기 내부에 장착된 공기흡입장치로 감지하고자 하는 위치의 공기를 흡입하고, 흡입된 공기에 일정한 농도의 연기가 포함된 경우 작동하는 것 나) 120초 | 5 |  | 250116a | 가) 이 감지기의 정의를 쓰시오. 나) 이 감지기에서 공기배관망에 설치된 가장 먼 공기흡입지점(말단공기흡입구)에서 감지부분(수신기)까지 몇 초 이내에 연기를 이송할 수 있는 성능이 있어야 하는가?
그림과 같이 전선의 굵기가 균일하고 부하가 송전단에서부터 수전단에 이르기까지 균등하게 분포되고 있는 평등부하 분포의 경우 다음 각 물음에 답하시오. |  | 6 | 250117 | 250117a | 가) 송전단으로부터 거리 x인 점에서의 전류 Ｉχ를 구하시오. 나)전선의 단위길이당 저항을 r이라고 할 때 전력손실 P를 구하시오.
그림의 회로에서 b와 c 사이에 나타나는 전압 Vbc[V]를 구하시오. | 2.61[V] | 5 | 250118 | 250118a

## 25년 2회
문제 | 해설 | 점수 | 해답 ㆍ해설 | 문제이미지 | [보기]
다음은 자동화재탐지설비의 평면도이다. 다음 조건을 참고하여 표의 산출식 및 총물량을 산출하시오. |  | 6 | 250201 | 250201a, 250201a(1) | 천장의 높이는 4[m]이고 반자는 없으며 발신기세트와 수신기는 바닥으로부터 1.2[m]의 높이에 설치되어 있으며, 배선의 할증은 10[%]를 적용한다.
청각장애인용 시각경보장치의 설치기준을 3가지만 쓰시오.(단, 화재안전기술기준 각 호의 내용을 1가지로 본다.) | ① 복도ㆍ통로ㆍ청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치하며, 각 부분에서 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것 ② 공연장ㆍ집회장ㆍ관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것 ③ 바닥에서 2~2.5[m] 이하의 높이에 설치할 것(단, 천장높이가 2[m] 이하는 천장에서 0.15[m] 이내의 장소에 설치할 것) | 6
열반도체식 감지기의 부착높이 및 소방대상물의 구분에 따른 설치면적기준이다. 다음 표의 ①~⑥에 해당하는 면적을 쓰시오. | ① 65[m²] ② 36[m²] ③ 40[m²] ④ 23[m²] ⑤ 30[m²] ⑥ 23[m²] | 6 |  | 250203a
P형 수신기와 감지기와의 배선회로에서 P형 수신기 종단저항은 20[kΩ], 감시전류는 1.17[mA], 릴레이 저항은 500[Ω], DC 24[V]일 경우 감지기가 동작할 때의 전류(동작전류)는 몇 [mA]인가? |  | 5 | 250204
비상콘센트설비를 설치하여야 할 특정소방대상물 3가지를 쓰시오. | ① 11층 이상의 층 ② 지하 3층 이상이고 지하층의 바닥면적 합계가 1000[m²] 이상인 것은 지하 전층 ③ 터널길이 500[m] 이상 | 6
다음에 주어진 진리표를 보고 다음 각 물음에 답하시오. |  | 6 | 250206(1), 250206(2) | 250206a(2), 250206a(1)
화재안전기술기준에서 정하는 누전경보기의 용어 정의를 설명한 것이다. 다음 ( ) 안에 알맞은 용어를 쓰시오. | ① 누전경보기 ② 수신부 ③ 변류기 | 5 |  |  | ㆍ( ① )란 내화구조가 아닌 건축물로서 벽, 바닥 또는 천장의 전부나 일부를 불연재료 또는 준불연재료가 아닌 재료에 철망을 넣어 만든 건물의 전기설비로부터 누설전류를 탐지하여 경보를 발하며 변류기와 수신부로 구성된 것을 말한다. ㆍ ( ② )란 변류기로부터 검출된 신호를 수신하여 누전의 발생을 해당 특정소방대상물의 관계인에게 경보하여 주는 것(차단기구를 갖는 것을 포함)을 말한다. ㆍ( ③ )란 경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 것을 말한다.
연기감지기의 설치기준에 관해 다음 빈칸을 완성하시오. | ① 배기구 ② 0.6[m] | 3 |  |  | ㆍ천장 또는 반자 부근에 ( ① )가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것 ㆍ감지기는 벽 또는 보로부터 ( ② ) 이상 떨어진 곳에 설치할 것
소방시설공사업법령상 상주공사감리 대상기준에 관해 다음 빈칸을 완성하시오. | ① 30000 ② 16 ③ 500 | 6 |  |  | ㆍ연면적 ( ① )[m²] 이상의 특정소방대상물(아파트 제외)에 대한 소방시설의 공사 ㆍ지하층을 포함한 층수가 ( ② )층 이상으로서 ( ③ )세대 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사
3선식 배선에 의하여 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 어느 때에 점등되도록 하여야 하는지 그 기준을 5가지 쓰시오. | ① 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때 ② 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때 ③ 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때 ④ 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때 ⑤ 자동소화설비가 작동되는 때 | 5
자동화재탐지설비의 발신기에서 표시등 40[mA/1개], 경종 50[mA/1개]로 1회로당 90[mA]의 전류가 소모되며, 지상 6층의 각 층별 2회로씩 총 12회로인 공장에서 P형 수신반 최말단 발신기까지 500[m] 떨어진 경우 다음 각 물음에 답하시오. | 가) - 표시등의 최대 소요전류 : 40×12 = 480[mA] = 0.48[A] - 경종의 최대 소요전류 : 50×12 = 600[mA] = 0.6[A] - 총 소요전류 : 0.48+0.6 = 1.08[A] 나) 450/750[V] 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연전선 다) e = (35.6×500×0.58) / (1000×2.5) = 4.129 = 4.13[V] 라) Vr = 24-4.13 = 19.87[V] 로서 24×0.8 = 19.2[V] 이상이므로 정상 작동 마) 11층(공동주택 16층) 미만 | 10 |  |  | 가) 표시등 및 경종의 최대 소요전류와 총 소유전류를 구하시오. - 표시등의 최대 소요전류 - 경종의 최대 소요전류 - 총 소요전류 나) 사용전선의 종류 다) 2.5[mm²]의 전선을 사용한 경우 최말단 경종 동작시 전압강하는 얼마인지 계산하시오. 라) 다)의 계산에 의한 경종 작동 여부를 설명하시오. 마) 전층 일제경보방식을 설치할 수 있는 특정소방대상물의 범위를 쓰시오.
자동화재탐지설비의 중계기 설치기준 3가지를 쓰시오. | ① 수신기와 감지기 사이에 설치(단, 수신기에서 도통시험을 하지 않을 때) ② 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치 ③ 전원입력측에 과전류차단기 설치(수신기를 거쳐 전원공급이 안될 경우)하고 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시되도록 할 것, 상용전원 및 예비전원의 시험을 할 수 있을 것 | 6
어떤 건물의 사무실 바닥면적이 500[m²]이고, 천장높이가 3.5[m]로서 내화구조이다. 이 사무실에 차동식 스포트형(2종) 감지기를 설치하려고 한다. 최소 몇 개가 필요한지 구하시오. | ㆍ500/70 = 7.1 = 8개 | 4
역률 82[%], 용량 500[kW] 유도전동기가 있다. 콘덴서의 용량이 200[kVA]일 때, 개선 후 역률 [%]을 구하시오. |  | 5 | 250214, 250214(1
주어진 동작설명이 적합하도록 미완성된 시퀀스 제어회로를 완성하시오. (단, 각 접점 및 스위치에는 접점명칭을 반드시 기입한다.) |  | 5 | 250215 | 250215a | ① 전원을 투입하면 표시램프 GL이 점등된다. ② 전동기 운전용 누름버튼스위치 PB-on을 누르면 전자접촉기 MC가 여자되어 전동기가 기동되며, 동시에 타이머 T가 통전되며 순시접점인 T-a접점에 의하여 전동기 운전표시등 RL이 점등된다. 이때 전자접촉기 b접점인 MC-b에 의하여 GL이 소등된다. 타이머 설정시간 후에 타이머의 한시b접점 T-b가 열리므로 전자접촉기 MC가 소자되어 전동기가 정지하고, 모든 접점은 PB-on을 누르기전의 상태로 복귀한다. ③ 전동기가 정상운전 중이라도 정지용 누름버튼스위치 PB-off를 누르면 PB-on을 누르기 전의 상태로 된다. ④ 전동기에 과전류가 흐르면 열동계전기 접점인 THR-a접점이 동작하여 전동기는 정지하고 모든 접점은 PB-on을 누르기 전의 상태로 복귀한다. 이때 경고등 YL이 점등된다.
다음은 비상경보설비의 화재안전기술기준 중 발신기 설치기준에 대한 내용이다. 다음 빈칸에 알맞은 답을 쓰시오. | ① 층마다 ② 수평거리 ③ 1[m] ④ 90[dB] | 6 |  |  | ㆍ특정소방대상물의 ( ① )설치하되, 해당 층의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 ( ② )가 25[m] 이하가 되도록 할 것 ㆍ음량은 음향장치의 중심에서 ( ③ )떨어진 위치에서 ( ④ )이상일 것
다음은 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준 중 유도표지 설치기준에 대한 내용이다. 빈칸에 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. | ① 15[m] ② 출입구 상단 ③ 통로유도표지 ④ 축광방식 ⑤ 비상조명등 | 5 |  |  | ㆍ계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 ( ① )이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것 ㆍ피난구유도표지는 ( ② )에 설치하되, ( ③ ) 는 바닥으로부터 높이 1[m] 이하의 위치에 설치할 것 ㆍ( ④ )의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 ( ⑤ )에 의한 조명이 제공되도록 설치할 것
수신기에서 45[m] 떨어진 장소에 단상 220[V], 1층과 2층에 아래 표와 같이 주어졌을 때 1층 및 2층의 전선의 최소 굵기를 구하시오. (단, 전압강하는 6[V] 이하로 하고, 각 층은 전선이 구분되어 있다.) |  | 5 | 250218 | 250218a

## 25년 3회
문제 | 해설 | 점수 | 해답 ㆍ해설 | 문제이미지 | [보기]
차동식 분포형 감지기의 종류 3가지를 쓰시오. | ① 공기관식 ② 열전대식 ③ 열반도체식 | 4
옥내소화전설비의 비상전원 및 상용전원에 대한 다음 물음에 답하시오. | ① 2000 ② 3000 ③ 방화구획 ④ 비상조명 ⑤ 전용 | 5 |  |  | (가) 옥내소화전설비에 비상전원을 설치하여야 하는 경우이다. ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오. - 층수가 7층으로서 연면적인 ( ① )[m²] 이상인 것 - 위에 해당하지 않는 경우로서 지하층의 바닥면적의 합계가 ( ② )[m²] 이상인 것 (나) 다음은 옥내소화전설비 비상전원의 설치기준에 대한 사항이다. ( )안에 알맞은 내용을 쓰시오. - 비상전원(내연기관의 기동 및 제어용 축전기 제외)의 설치장소는 다른 장소와 ( ③ )할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것 (열병합발전설비에 필요한 기구나 설비 제외)을 두어서는 아니 된다. - 비상전원을 실내에 설치하는 떄에는 그 실내에 ( ④ )을 설치할 것 - 상용전원이 저압수전인 경우에는 인입개폐기 직후에서 분기하여 ( ⑤ ) 배선으로 할 것
제어벡효과의 정의를 쓰시오. | 서로 다른 두 금속을 접속하여 접속점에 온도차를 주면 열기전력이 발생하는 효과 | 4
자동화재탐지설비 미 시각경보장치의 화재안전기술기준에서 배선의 설치기준에 관한 다음 각 물음과 빈칸에 알맞은 답을 쓰시오. | (가) 7개 (나) ① 50[Ω] ② 80[%] | 6 |  |  | (가) P형 수신기 및 지피형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하로 하여야 하는가? (나) 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 ( ① ) 이하가 되도록 해야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 ( ② )이상이어야 할 것
다음 소방시설 도시기호 각각의 명칭을 쓰시오. | (가) 이온화식 감지기(스포트형) (나) 광전식 연기감지기(스포트형) (다) 통로유도등 | 6 | 250305 | 250305a
그림과 같은 복도에 자동화재탐지설비의 감지기를 설치하고자 한다. 각각의 도면에 연기감지기 2종과 연기감지기 3종을 배치하고 감지기 간 및 복도와 감지기 간 거리를 각각 기재하시오. |  | 6 | 250306 | 250306a
단상교류 220[V]인 비상콘센트 플러그접속기의 칼받이의 접지극에 적용하는 접지시스템은 무엇이며 구리를 사용하는 접지도체의 최소 단면적은? | ㆍ접지시스템 : 보호 접지 ㆍ최소단면적 : 6[mm²] | 4 |  |  | ㆍ접지시스템 : ㆍ최소단면적 :
다음 그림을 보고 감지기의 종류를 쓰시오. | 1. 차동식 스포트형 감지기 2. 보상식 스포트형 감지기 3. 정온식 스포트형 감지기 | 6 |  | 250308a
그림은 옥상에 시설된 탱크에 물을 올리는 데 사용되는 양수펌프의 수동 및 자동제어 운전회로도이다. 다음 각 물음에 답하시오. |  | 7 | 250309 | 250309a | [조건] ① 기계기구 - 운전용 누름버튼스위치(on, off) 각 1개 - 열동계전기(THR) 1개 - 전자접촉기 a접점 1개 - 전자접초기 b접점 1개 ② 운전조건 - 자동운전과 수동운전이 가능하도록 하여야 한다. - 자동운전인 경우에는 다음과 같이 동작되도록 한다. 1. 저수위가 되면 FLS가 검출하여 전자접초긱가 여자되고 전동기가 운전된다. 2. 이때 RL 램프도 점등되고 GL램프는 소등된다. - 수동운전인 경우에는 다음과 같이 동작되도록 한다. 1. 운전용 누름버튼스위치에 의하여 전자접촉기가 여자되어 전동기가 운전되도록 한다. 이때 RL램프가 점등되며 GL램프가 소등된다. 2. 전동기운전 중 과부하 또는 과열이 발생되면 열동계전기가 동작되어 전동기가 정지되도록 한다. (단, 자동운전시에서도 열동계전기가 동작하면 전동기가 정지하도록 한다.)
길이 30[m], 폭 20[m]인 방재센터가 있다. 여기에 조명률 60[%], 전광속도 2400[lm]의 40[W] 형광등이 몇 등 있어야 최소 150[lx] 이상의 조도를 얻을 수 있는 계산하시오. (단, 층고는 4[m]이며, 조명유지율은 80[%]이다.) |  | 5 | 250310
전기방식이 단상 2선식인 회로에서 고유저항 ρ, 전압강하 e, 선로길이 L, 부하전류 I, 전선의 단면적 A라고 할 때 전압강하의 유도식을 쓰시오.(단, 전선은 연동선을 사용한다.) |  | 5 | 250311
그림과 같은 건물평면도의 경우 자동화재탐지설비의 최소 경계구역의 수를 구하시오. | 가) - (10×40)/600 ≒ 1 - (10×50)/600 ≒ 1 - 총 : 2 나) - (10×40)/600 ≒ 1 - (10×50)/600 ≒ 1 - (10×50)/600 ≒ 1 - 총 : 3 | 6 |  | 250312a
일시적으로 발생된 열, 연기 또는 먼지 등으로 연기감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 곳에 축적기능 등이 있는 자동화재탐지설비의 수신기를 설치하여야 한다. 이 경우에 해당하는 장소 3가지를 쓰시오. (단, 축적형 감지기가 설치되지 아니한 장소이다.) | ① 지하층ㆍ무창층 등으로서 환기가 잘 되지 아니하는 장소 ② 지하층ㆍ무창층 등으로서 실내면적이 40[m²] 미만인 장소 ③ 감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3[m] 이하인 장소 | 6
자동화재탐지설비의 화재안전기술기준에서 정한 연기감지기의 설치기준이다. 다음 ( ) 안의 ① ~ ⑧에 알맞은 답을 쓰시오. | ① 150 ② 50 ③ 20 ④ 30 ⑤ 20 ⑥ 15 ⑦ 10 ⑧ 0.6 | 8 |  | 250314a | (가) 부착높이에 따른 기준(표참고) (나) 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 ( ④ )[m] (3종에 있어서는 ( ⑤ )[m]마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 ( ⑥ )[m] (3종에 있어서 ( ⑦ )[m])마다 1개 이상으로 할 것 (다) 감지기는 벽 또는 보로부터 ( ⑧ )[m] 이상 떨어진 곳에 설치할 것
하자보수대상 소방시설 중 하자보수 보증기간이 2년인 소방시설 6가지를 쓰시오. | ① 유도등 ② 피난기구 ③ 비상조명등 ④ 비상경보설비 ⑤ 비상방송설비 ⑥ 무선통신보조설비 | 6
습식 스프링클러설비의 작동순서로 다음 ( )안에 알맞은 답을 쓰시오. | ① 헤드개방 ② 유수검지(압력스위치 작동) ③ 소화설비반에 신호(수시반) | 6 |  | 250316a
회로의 논리식 Y에 대한 물음에 답하시오. |  | 5 | 250317(1, 250317(2 | 250317a | 가) 이 회로의 유접점회로를 그리시오. (나) 논리식을 NAND회로만 사용하여 무접점회로를 그리시오.
다음은 옥내소화전설비 감시제어반의 기능에 대한 적합기준이다. ( )안을 완성하시오. | ① 표시등 ② 음향경보 ③ 저수위 ④ 도통 ⑤ 작동 | 5 |  |  | ㆍ각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 ( ① ) 및 ( ② ) 기능이 있어야 할 것 ㆍ수조 또는 물올림수조가 ( ③ )로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것 ㆍ각 확인회로(기동용 수압개폐장치의 압력스위치회로ㆍ수조 또는 물올림수조의 저수위감시회로ㆍ급수배관에 설치되어 있는 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로를 말한다.)마다 ( ④ )시험 및 ( ⑤ ) 시험을 할 수 있어야 한다.

## 24년 1회
문제 | 해설 | 점수 | 해답 ㆍ해설 | 문제이미지 | [보기]
연축전지와 알칼리축전지에 대한 다음 각 물음에 답하시오. | 가) PbSO₄ 나) - 연축전지 : 2[V/cell] - 알칼리축전지 : 1.2[V/cell] 다) 부동충전방식 라) 축전지 용량 : 60.75[Ah] | 8 | 240101 | 240101a(1, 240101a(2 | 가) 그림은 연축전지에 대한 반응식이다. 빈칸에 들어갈 알맞은 것을 적으시오. 나) 연축전지와 알칼리축전지의 공칭전압은 각각 몇 [V/cell]인지 쓰시오. - 연축전지 : - 알칼리축전지 : 다) 그림과 같은 충전방식을 쓰시오. 라) 200[V]의 비상용 조명부하를 60[W] 100등, 30[W] 70등을 설치하려고 한다. 연축전지 HS형 110[cell], 시간은 30분, 최저축전지온도는 5[℃], 최저허용전압은 195[V]일 때 점등에 필요한 축전지의 용량 [Ah]을 구하시오.(단, 보수율은 0.8, 용량환산시간계수는 1.2이다.)
가로 20[m], 세로 15[m]인 방재센터에 동일한 비상조명등이 40개 설치되어 있다. 비상조명등이 모두 점등되었을 때 광속[lm]을 구하시오. (단, 비상조명등 1개의 조도는 100[lx], 조명률 50[%], 유지율은 85[%]이다.) |  | 4 | 240102
부착높이 15[m] 이상 20[m] 미만에 설치가능한 감지기 4가지를 쓰시오. | ① 이온화식 1종 ② 광전식(스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 ③ 연기복합형 ④ 불꽃감지기 | 4
지상 10[m]되는 곳에 1000[m³]의 저수조가 있다. 이 저수조에 양수하기 위하여 펌프효율이 80[%], 여유계수가 1.2, 용량이 15[kW]인 전동기를 사용한다면 몇 분 후에 저수조에 물이 가득 차겠는지 구하시오. (단, 답안 작성시 소수점은 버릴 것) |  | 4 | 240104
다음은 비상콘센트설비의 화재안전성능기준에 대한 내용이다. 각 물음에 답하시오. | 가) 3개 나) 적색 다) - 적합여부 : 적합 - 이유 : 20[MΩ] 이상이므로 | 6 |  |  | 가) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 7개이다. 이 경우 전선의 용량은 비상콘센트 몇 개의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 하는가? 나) 비상콘센트의 보호함 상부에 설치하는 표시등의 색은 무슨 색인가? 다) 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이를 500[V] 절연저항계로 측정할 때 30[MΩ]으로 측정되었다. 절연저항의 적합여부와 그 이유를 쓰시오.
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 중 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준 3가지를 쓰시오. | ① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치 ② 바닥에서 1.5m 이내의 높이에 설치(전용함 설치시) ③ 감지기회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 감기지 외부 등에 별도의 표시를 할 것 | 4
그림과 같은 시퀀스회로에서 푸시버튼스위치 PB를 누르고 있을 때 타이머 T₁(설정시간 : t₁), T₂(설정시간 : t₂), 릴레이 X₁, X₂, 표시등 PL에 대한 타임차트를 완성하시오. (단, T₁은 1초 T₂는 2초이며 설정시간 이외의 시간지연은 없다고 본다.) |  | 6 | 240107 | 240107a
다음은 누전경보기의 화재안전기술기준 중 설치방법에 대한 내용이다. 다음 빈칸에 알맞은 답을 적으시오. | ① 60[A] ② 1급 ③ 2급 | 6 |  |  | 경계전로의 정격전류가 ( ① )를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, ( ① )이하의 전로에 있어서는 ( ② ) 누전경보기 또는 ( ③ ) 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 ( ① )를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 ( ① ) 이하가 되는 경우 해당 분기회로마다 ( ③ ) 누전경보기를 설치할 때에는 해당 경계전로에 ( ② ) 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
다음의 표와 같이 두 입력 A와 B가 주어질 때 주어진 논리소자의 명칭과 출력에 대한 진리표를 완성하시오. (단, ①~⑦은 각각 세로가 모두 맞아야 정답으로 채점된다.) |  | 7 | 240109 | 240109a
비상콘센트설비의 화재안전기술기준에 관한 내용이다. 빈칸에 알맞은 내용을 적으시오. | ① 220[V] ② 접지형 2극 ③ 칼받이 접지극 | 3 |  |  | ㆍ비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 ( ① )인 것으로서, 그 공급용량은 1.5[kVA] 이상인 것으로 할 것 ㆍ비상콘센트의 플러그접속기는 ( ② ) 플러그접속기 (KS C 8305)를 사용해야 한다. ㆍ비상콘센트의 플러그접속기의 ( ③ )에는 접지공사를 해야 한다.
다음은 단독경보형감지기의 화재안전성능기준 중 설치기준에 관련된 내용이다. 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오. | ① 150 ② 1개 ③ 계단실 ④ 건전지 ⑤ 2차 전지 | 5 |  |  | ㆍ각 실마다 설치하되, 바닥면적 ( ① )[m²]를 초과하는 경우에는 ( ① )[m²] 마다 ( ② )이상 설치하여야 한다. ㆍ최상층의 ( ③ )의 천장에 설치할 것 ㆍ ( ④ )를 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 주기적으로 건전지를 교환할 것 ㆍ상용전원을 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기의 ( ⑤ )는 제품검사에 합격한 것을 사용 할 것
3로스위치 2개를 설치하였을 경우 조건을 참고하여 점등, 소등이 되도록 다음 미완성 배선도를 완성하시오. |  |  | 240112 | 240112a
특정소방대상물에 자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기를 설치하고자 한다. 다음 각 물음에 답하시오. | 가) - 일반구조 : 6[m] - 내화구조 : 9[m] 나) 100[m] 다) 바닥으로부터 0.8[m] 이상 1.5[m] 이하의 위치에 설치 라) 20[m] | 8 |  |  | 가) 일반구조인 경우와 내화구조인 경우의 공기관 상호간의 거리는 각각 몇 [m] 이하이어야하는가? - 일반구조 : - 내화구조 : 나) 하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇 [m] 이하이어야 하는가? 다) 바닥으로부터의 높이 조건을 상세히 적으시오. 라) 감지구역마다 공기관의 노출 부분의 길이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?
누전경보기의 화재안전기술 중 전원에 대한 기준 3가지를 적으시오. | ① 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15[A] 이하의 과전류차단기(배선용 차단기는 20[A] 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것) 설치 ② 분기할 때는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 않도록 할 것 ③ 개폐기에는 "누전경보기용"이라고 표시한 표지를 할 것 | 5
비상방송을 할 때에는 자동화재탐지설비의 지구음향장치의 작동을 정지시킬 수 있는 미완성 결선도를 다음 범례를 이용하여 조건에 따라 완성하시오. |  | 5 | 240115 | 240115a | [범례] 및 [그림] 이미지 참고 [조건] ① PB_on스위치 또는 LS가 동작하면 계전기 X₁이 여자되어 자기유지된다. ② 계전기 X₁이 여자됨에 따라 지구경종이 작동한다. ③ 자동절환스위치가 비상방송설비로 절환되면 릴레이 X₂가 여자되어 지구경종이 정지된다. 평상시에는 자동절환위치가 자동화재탐지설비에 연결되어 있다. ④ PB_off스위치가 동작하면 릴레이 X₁이 소자된다.
화재에 의한 열, 연기 또는 불꽃(화염) 이외의 요인에 의하여 자동화재탐지설비가 작동하여 화재경보를 발하는 것을 "비화재보(Unwanted Alarm)"라 한다. 즉 자동화재탐지설비가 정상적으로 작동하였다고 하더라도 화재가 아닌 경우의 경보를 "비화재보"라 하며 비화재보의 종류는 다음과 같이 구분할 수 있다. [보기] 설명 중 일과성 비화재보로 볼 수 있는 Nuisance Alarm에 대한 방지책을 4가지만 쓰시오. | ① 비화재보에 적응성이 있는 감지기 사용 ② 환경적응성이 있는 감지기 사용 ③ 감지기 설치수의 최소화 ④ 연기감지기의 설치 제한 ⑤ 경년변화에 따른 유지보수 ⑥ 아날로그 감지기와 인텔리전트 수신기의 사용 | 8 |  |  | - 주위상황이 대부분 순간적으로 화재와 같은 상태(실제 화재와 유사한 환경이나 상황)로 되었다가 정상상태로 복귀하는 경우(일과서 비화재보 : Nuisance Alarm)
지하 3층, 지상 11층인 어느 특정소방대상물에 설치된 자동화재탐지설비의 음향장치의 설치기준에 관한 사항이다. 다음 표와 같이 화재가 발생하였을 경우 우선적으로 경보하여야 하는 층을 빈칸에 표시하시오. (단, 공동주택이 아니며, 경보표시는 ●를 사용한다. 각각 세로부분이 모두 맞아야 정답으로 채점된다.) |  | 6 | 240117 | 240117a
3Φ 380[V], 60[Hz], 4P, 50[HP]의 전동기가 있다 다음 각 물음에 답하시오. |  | 5 | 240118 |  | 가) 동기속도[rpm]를 구하시오. 나) 회전수가 1730[rpm]일 때 슬립[%]을 구하시오.

## 24년 2회
문제 | 해설 | 점수 | 해답 ㆍ해설 | 문제이미지 | [보기]
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에서 배선의 설치기준에 관한 다음 각 물음에 답하시오. | 가) 0.1[㏁] 나) 7개 다) - 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것 - 전용함을 설치하는 경우 그 설치높이는 바닥으로부터 1.5[m] 이내로 할 것 - 감지기회로의 끝 부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도의 표시를 할 것 | 6 | 240201 |  | 가) 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250[V}의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 [㏁] 이상이 되도록 하여야 하는가? 나) 피(P형) 수신기 및 지퍼(G.P.)형 수신기의 감지기회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 몇 개 이하로 하여야 하는가? 다) 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준 2가지를 쓰시오.
옥내소화전설비의 비상전원으로 자가발전설비 또는 축전지설비를 설치할 때 비상전원 설치기준 3가지를 쓰시오. | ① 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치 ② 옥내소화전설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있을 것 ③ 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있을 것 ④ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획하여야 하며, 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것을 두지 말 것(단, 열병합 발전설비에 필요한 기구나 설비 제외) ⑤ 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등 설치 | 6
다음은 어느 특정소방대상물의 평면도이다. 건축물의 주요구조부는 내화구조이고, 층의 높이는 4.5[m]일 때 다음 각 물음에 답하시오.(단, 차동식 스포트형 감지기 1종을 설치한다.) |  | 8 | 240203 | 240203a
공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치도면이다. 다음 각 물음에 답하시오. (단, 주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물인 경우이다.) | 가) 그림 참고 나) 20[m] 다) 바닥에서 0.8 ~ 1.5[m] 마) 100[m] 바) 중공동관(동관) 사) 5도 (차동식 분포형 감지기는 = 5도 / 스포트형 감지기 = 45도) | 8 | 240204 | 240204a | 가) 내화구조일 경우의 공기관 상호간의 거리와 감지구역의 각 변과의 거리는 몇 [m] 이하가 되도록 하여야 하는지 도면의 ( )안을 쓰시오. 나) 공기관의 노출부분의 길이는 몇 [m] 이상이 되어야 하는지 쓰시오. 다) 종단저항을 발신기에 설치할 경우 차동식 분포형 감지기의 검출기와 발신기 간에 연결해야 하는 전선의 가닥수를 도면에 표기하시오. 라) 검출부의 설치높이를 쓰시오. 마) 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇 m 이하로 하여야 하는지 쓰시오. 바) 공기관의 재질을 쓰시오. 사) 검출부의 경사도는 몇 도 미만이어야 하는지 쓰시오.
지상 25[m]되는 곳에 수조가 있다. 이 수조에 분당 20[m³]의 물을 양수하는 펌프용 전동기를 설치하여 3상 전력을 공급하려고 한다. 단상 변압기 그대로 V결선하여 이용하고자 한다. 펌프 효율이 70[%]이고, 펌프측 동력에 15[%]의 여유를 둔다고 할 때 다음 각 물음에 답하시오. (단, 펌프용 3상 농형 유도전동기의 역률은 85[%]로 가정한다.) |  | 4 | 240205 |  | 가) 펌프용 전동기의 용량은 몇 [kW]인가? 나) 3상 전력을 공급하고자 단상 변압기 2대를 V결선하여 이용하고자 한다. 단상 변압기 1대의 용량은 몇 [kVA]인가?
다음은 한국전기설비규정(KEC)에서 규정하는 전기적 접속에 대한 내용이다. ( ) 안에 알맞은 말을 넣으시오. | ① 내화등급 ② 배선설비 ③ 710 ④ 케이블덕팅시스템 ⑤ 하중 | 5 |  |  | 가) 배선설비가 바닥, 벽, 지붕, 천장, 칸막이, 중공벽 등 건축구조물을 관통하는 경우, 배선설비가 통과한 후에 남는 개구부는 관통 전의 건축구조 각 부재에 규정된 ( ① )에 따라 밀폐하여야 한다. 나) 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 ( ② )는 제 1에서 요구한 외부의 밀폐와 마찬가지로 관통 전에 각 부의 내화등급이 되도록 내부도 밀폐하여야 한다. 다) 관련 제품 표준에서 자기소화성으로 분류되고 최대 내부단면적이 ( ③ )[mm²] 이하인 전선관, 케이블트렁킹 및 ( ④ )은 다음과 같은 경우라면 내부적으로 밀폐하지 않아도 된다. ㆍ보호등급 IP33에 관한 KS C IEC 60529(외곽의 방진보호 및 방수보호등급)의 시험에 합격한 경우 ㆍ관통하는 건축 구조체에 의해 분리된 구획의 하나 안에 있는 배선설비의 단말이 보호등급 IP33에 관한 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]의 시험에 합격한 경우 라) 배선설비는 그 용도가 ( ⑤ ) 을 견디는데 사용되는 건축구조부재를 관통해서는 안 된다. 다만, 관통 후에도 그 부재가 하중에 견딘다는 것을 보증할 수 있는 경우는 제외한다.
차동식 스포트형 감지기의 구조에 관한 다음 그림에서 주어진 번호의 명칭을 쓰시오. | ① 고정접점 ② 리크콩 = 리크구멍 ③ 다이어프램 ④ 감열실 = 공기실 ⑤ 배선 ⑥ 가동접점 | 4 |  | 240207a
이산화탄소 소화설비의 음향경보장치를 설치하려고 한다. 다음 각 물음에 답하시오. | 가) 25[m] 나) 1분 | 4 |  |  | 가) 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 몇 [m] 이하로 하여야 하는가? 나) 소화약제의 방출 개시 후 몇 분 이상 경보를 발하여야 하는가?
가스누설경보기를 설치하여야 하는 대상을 5가지 쓰시오.(단, 가스시설이 설치된 경우만 해당한다.) | ① 문화 및 집회시설 ② 종교시설 ③ 판매시설 ④ 운수시설 ⑤ 의료시설 ⑥ 노유자시설 ⑦ 수련시설 ⑧ 운동시설 ⑨ 숙박시설 ⑩ 물류터미널 ⑪ 장례시설 | 5
다음 비상콘센트 보호함의 시설기준이다. ( )안에 알맞은 것은? | ① 문 ② 비상콘센트 ③ 적색 ④ 표시등 ⑤ 옥내소화전함 | 5 |  |  | ㆍ보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 ( ① )을 설치하여야 한다. ㆍ비상콘센트의 보호함 표면에 ( ② )라고 표시한 표지를 하여야 한다. ㆍ비상콘센트의 보호함 상부에 ( ③ )의 ( ④ )을 설치하여야 한다. 다만, 비상콘센트의 보호함을 옥내 소화전함 등과 접속하여 설치하는 경우에는 ( ⑤ )등의 표시등과 겸용할 수 있다.
다음 화재안전기준에 따른 내화배선의 공사방법에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 말을 쓰시오. | ① 합성수지관 ② 25 ③ 15 ④ 1.5 ⑤ 케이블 | 5 |  |  | 가) 금속관ㆍ2종 금속제 가요전선관 또는 ( ① )에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 ( ② )[mm] 이상의 깊이로 매설하여야 한다. 다만, 다음의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트ㆍ피트ㆍ덕트 등에 설치하는 경우 - 배선전용실 또는 배선용 샤프트ㆍ피트ㆍ덕트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 ( ③ )[cm] 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다.)의 ( ④ ) 배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우 나) 내화전선은 ( ⑤ ) 공사의 방법에 따라 설치해야 한다.
공사비 산출내역서 작성시 표준품셈표에서 정하는 공구손료의 적용범위를 쓰시오. | 직접노무비의 3[%] 이내 | 3
비상콘센트설비의 사용전원회로의 배선은 다음의 경우에 어디에서 분기하여 전용배선으로 하는지를 설명하시오. | 가) 저압수전인 경우 : 인입개폐기 직후에서 나) 특고압수전 또는 고압수전인 경우 : 전력용 변압기 2차측의 주차단기 1차측 또는 2차측에서 | 4 |  |  | 가) 저압수전인 경우 : 나) 특고압수전 또는 고압수전인 경우 :
열전대식 차동식 분포형 감지기는 제어백효과를 이용한 감지기이다. 다음 각 물음에 답하시오. | 가) 서로 다른 두 금속을 접속하여 접속점에 온도차를 주면 열기전력 발생하는 효과 나) 서로 다른 종류의 금속을 접속하여 온도차에 의해 열기전력 발생 다) 백금 * 추가 설명 - 펠티에 효과 : 두 종류의 금속으로 된 회로에 전류를 흘리면 각 접속점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상 - 톰슨효과 : 균질의 철사에 온도구배가 있을 때 여기에 전류가 흐르면 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상 | 6 |  |  | 가) 제어백효과를 설명하시오. 나) 열전대의 정의를 쓰시오. 다) 열전대의 재료로 가장 우수한 금속은 무엇인지 쓰시오.
다음은 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 대한 내용이다. 각 물음에 답하시오. | 가) 300[lx] 나) 2개 이상 다) 200[mA] 이하 | 6 |  |  | 가) 주위의 밝기가 몇 [lx]인 장소에서 측정하여야 앞면으로부터 3[m] 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되는가? 나) 전구는 몇 개 이상을 병렬로 접속하여야 하는가? 다) 누전경보기의 공칭작동전류치는 몇 [mA] 이하이어야 하는가?
그림과 같은 논리회로를 보고 다음 각 물음에 답하시오. |  | 8 | 240216 | 240216a | 가) 논리식으로 표현하시오. 나) AND, OR, NOT 회로를 이용한 등가회로로 그리시오. 다) 유접점(릴레이)회로로 그리시오.
자동화재탐지설비의 발신기에서 표시등 = 30[mA/1개], 경종=50[mA/1개]로 1회당 80[mA]의 전류가 소모되며, 지하 1층, 지상 5층의 각 층별 2회로씩 총 12회로인 공장에서 P형 수신반 최말단 발신기까지 600[m] 떨어진 경우 다음 각 물음에 답하시오. | 가) 표시등 및 경종의 최대소요전류와 총 소요전류를 구하시오. - 표시등의 최대소요전류 : 30×12=360[mA] = 0.36[A] - 경종의 최대소요전류 : 50×12=600[mA] = 0.6[A} - 총 소요전류 : 0.36+0.6=0.96[A] 나) e = (35.6×600×0.46)/(1000×2.5)=3.93[V] 다) 80[%] 라) Vr=24-3.93 =20.07[V] 로서 24×0.8=19.2[V] 이상이므로 정상 작동 | 8 |  |  | 가) 표시등 및 경종의 최대소요전류와 총 소요전류를 구하시오. - 표시등의 최대소요전류 : - 경종의 최대소요전류 : - 총 소요전류 : 나) 2.5[mm²]의 전선을 사용한 경우 최말단 경종 동작시 전압강하는 얼마인지 계산하시오. 다) 자동화재타지설비의 음향장치는 정격전압의 몇 [%] 전압에서 음향을 발할 수 있어야 하는가? 라) 나)의 계산에 의한 경종 작동여부를 설명하시오. - 이유 작성
P형 수신기와 감지기와의 배선회로에서 종단저항은 4.7[㏀], 배선저항은 28[Ω], 릴레이저항은 12[Ω]이며, 회로전압이 DC 24[V]일 때 다음 각 물음에 답하시오. |  | 5 | 240218 |  | 가) 평소 감시전류는 몇 [mA]인가? 나) 감지기가 동작할 때(화재시)의 전류는 몇 [mA]인가?

## 24년 3회(작성중)
문제 | 해설 | 점수 | 해답 ㆍ해설 | 문제이미지 | [보기]
주어진 도면은 유도전동기 기동ㆍ정지회로의 미완성 도면이다. 다음 각 물음에 답하시오. | 가), 나) 해설 참조 다) 전동기에 과부하가 걸릴 때 | 8 | 240301 | 240301a | [동작설명] ① 전원을 투입하면 표시램프 GL이 점등되도록 한다. ② 전동기 기동용 푸시버튼스위치를 누르면 전자접촉기 MC가 여자되고, MC-a접점에 의해 자기유지되며 RL이 점등된다. 동시에 전동기가 기동되고, GL등이 소등된다. ③ 전동기가 정상운전 중 정지용 푸시버튼스위치를 누르거나 열동계전기가 작동되면 전동기는 정지하고 최초의 상태로 복귀한다. 가) 주어진 보기의 접점을 이용하여 미완성된 보조회로(제어회로)를 완성하시오. 나) 주회로에 대한 점선의 내부를 주어진 도면에 완성하시오. 다) 열동계전기(THR)는 어떤 경우에 작동하는지 쓰시오.
누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준을 참고하여 다음 각 물음에 답하시오. | 가) 1[A] 이하 나) 5 다) ① 절연된 1차 권선과 2차 권선 ② 절연된 1차 권선과 외부금속부 ③ 절연된 2차 권선과 외부금속부 | 5 | 240101 |  | 가) 감도조정장치를 갖는 누전경보기의 최대치는 몇 [A] 이하인가? 나) 다음 변류기의 전로개폐시험에 대한 내용이다. 빈칸을 완성하시오. - 변류기는 출력단자에 부하저항을 접속하고, 경계전로에 해당 변류기의 정격전류의 150[%]인 전류를 흘린 상태에서 경계전로의 개폐를 ( )회 반복하는 경우 그 출력전압치는 공칭작동전류치의 42[%]에 대응하는 출력전아비 이하이어야 한다. 다) 변류기는 직류 500[V]의 절연저항계로 시험을 하는 경우 5[㏁] 이상이어야 한다. 이때 측정위치 3곳을 쓰시오.
예비전원설비로 이용되는 축전지에 대한 다음 각 물음에 답하시오. | 가) 세류충전방식 다) 연축전지 : 2[V], 알칼리축전지 : 1.2[V] | 6 | 240303 |  | 가) 자기방전량만을 항상 충전하는 방식의 명칭을 쓰시오. 나) 비상용 조명부하 200[V]용, 50[W] 80등, 30[W] 70등이 있다. 방전시간은 30분이고, 축전지는 HS형 110cell이며, 허용최저전압은 190[V], 최저축전지온도가 5℃일 때 축전지용량[Ah]을 구하시오. (단, 경년용량저하율은 0.8, 용량환산시간은 1.2[h] 이다.)
다음 도면을 보고 각 물음에 답하시오. |  | 6 | 240304(1 240304(2 | 240304a | 가) ㉮는 수동으로 화재신호를 발신하는 P형 발신기세트이다. 발신기세트와 수신기 간의 배선실이가 15[m]인 경우 전선은 총 몇 [m]가 필요한지 산출하시오. (단, 층고, 할증 및 여유율 등은 고려하지 않는다.) 나) 상기 건물에 설치된 감지기가 2종인 경우 8개의 감지기가 최대로 감지할 수 있는 감지구역의 바닥면적[m²]합계를 구하시오. (단, 천장높이는 5[m]인 경우이다.) 다) 감지기와 감지기 간, 감지기와 P형 발신기셑 간의 길이가 각각 10[m]인 경우 전선관 및 전선물량을 산출과정과 함께 쓰시오. (단 층고, 할증 및 여유율 등은 고려하지 않는다.)
3상 380[V] 전전압기동시 기동전류 135[A], 기동토크 150[%]인 전동기가 있다. 이 전동기를 Y-Δ 기동할 경우 기동전류와 기동토크를 구하시오. |  | 4